## strojarstvo
Prilog I. Troškovnik
Naručitelj: SVEUČILIŠTE JURJA DOBRILE U PULI, Zagrebačka 30, 52 100 PULA
Predmet nabave: Strojarski i VIK radovi na rekonstrukciji zgrade "ex radiologija"
Evidencijski broj nabave: 99-2023-JN
u EUR
REDNI BROJ | OPIS STAVKE | JED. MJERE | KOLIČINA | JEDINIČNA CIJENA | CIJENA
I FAZA INSTALACIJE GRIJANJA/HLAĐENJE/VENTILACIJE
1 RASHLADNICI VRF SUSTAVI
1. | Dobava i ugradnja T - KOMAD za usisnu cijev, cijev za kapljevinu i
cijev za izjednačenje SMMSi
RBM-BT14E
Set za rashladno-tehničko spajanje SMMS-i vanjskih jedinica
od 8/10/12 KS.
Račve potrebne za montažu cijevi u VRF sustavu
dimenzionirane su uz pomoć računalne simulacije tako da
budu povoljne za strujanje, a izvedene su s pojačanim
stijenkama kako bi mogle kompenzirati sile koje nastaju.
Gubitak tlaka sveden je na minimum. Specijalni oblik
| osigurava povrat ulja. | kompl | 1 |  | 0
2. | Dobava i ugradnja Y-račve za usisnu cijev i cijev za kapljevinu SMMSi
/ Mini-SMMS
RBM-BY55E
Račve odnosno redukcijski nastavci, potrebni za montažu
cijevi VRF sustava, prikladni su za učinak manji od 18kW, a
dimenzionirani su uz pomoć računalne simulacije.
Zahvaljujući tome, gubitak tlaka sveden je na minimum.
Specijalnim oblikovanjem osiguran je povrat ulja. Y-račve
isporučuju se s izolacijom za sprječavanje stvaranja
kondenzata. Opseg isporuke obuhvaća jedne Y-račve za
cijev za kapljevinu i jedne Y-račve za usisnu cijev te
redukcijske nastavke za prilagodbu cijevnih priključaka račvi
| dimenzijama cijevi za radni medij. | kompl | 4 |  | 0
3. | Dobava i ugradnja Y-račve za usisnu cijev i cijev za kapljevinu
SMMSi
RBM-BY105E
Račve odnosno redukcijski nastavci, potrebni za montažu
cijevi VRF sustava, prikladni su za učinke od 18kW do 37kW,
a dimenzionirani su uz pomoć računalne simulacije.
Zahvaljujući tome, gubitak tlaka sveden je na minimum.
Specijalnim oblikovanjem omogućen je povrat ulja. Y-račve
isporučuju se s izolacijom za sprječavanje stvaranja
kondenzata. Opseg isporuke obuhvaća jedne Y-račve za
cijev za kapljevinu, jedne Y-račve za usisnu cijev te
redukcijske nastavke za prilagodbu cijevnih priključaka račvi
| dimenzijama cijevi za radni medij. | kompl | 14 |  | 0
4. | Dobava i ugradnja predizolirane (toplinski i paronepropusno 13 mm) bakrene cijevi, za freonsku instalaciju plinske i tekuće faze
namijenjene za rashladni medij R-410A i R-32. U kompletu
sa spojnicama i koljenima, spojnim i pričvrsnim materijalom.
Cijevi moraju biti odmašćene, očišćene i osušene prije ugradnje
| Ø 6,35 | m | 80 |  | 0
| Ø 9,5 | m | 95 |  | 0
| Ø 15,8 | m | 45 |  | 0
| Ø 19,1 | m | 35 |  | 0
| Ø 22.2 | m | 10 |  | 0
| Ø 28.6 | m | 15 |  | 0
5. | Dobava i ugradnja bakrene cijevi (šipka), za odvodnju kondenzata, u kompletu sa spojnicama i koljenima, spojnim i pričvrsnim materijalom.
| Cu 35x1 | m | 25 |  | 0
| Cu 28x1 | m | 40 |  | 0
| Cu 22x1 | m | 60 |  | 0
6. | Dobava i montaža PVC cijevi prem HRN EN za vertikalni razvod kondenzata i spoj na odvodnu instalaciju, komplet sa cijevnom izolacijom min d=13mm.
| PVC f 32 | m | 45 |  | 0
7. | Dobava i ugradnja sifona sa kuglicom za spajanje odvoda kondenzata, komplet sa spojnim i brtvenim materijalom. | kom | 4 |  | 0
8. | Dobava i ugradnja cijevne izolacije s parnom branom kao Armaflex AF d=19mm u kompletu sa spojnim materijalom.
| DN32 | m | 25 |  | 0
| DN25 | m | 40 |  | 0
| DN20 | m | 60 |  | 0
9. | Izolacija cijevnog razvoda u vanjskom prostoru mineralnom vunom u oblozi od Al lima. | m2 | 4 |  | 0
10. | Bus komunikacijska veza od vanjske jedinice do unutarnjih jedinica VRF sustava i VAM sustava - izvode se dvožilnim oklopljenim kablom LIYCY 2x0,75mm2 uključivo kabliranje, kablove, spajanje i puštanje u pogon. | m | 250 |  | 0
11. | Sitno štemanje i probijanje te ostala građevinska pripomoć. | kompl. | 1 |  | 0
12. | Konzolni i ovjesni pribor, pocinčane vodilice za izvedbu instalacije klimatizacije komplet sa pratećim potrošnim materijalom | kompl. | 1 |  | 0
13. | Sitni potrošni materijal ne specificiran u prethodnim stavkama, tehnički plinovi, žica za varenje i sl. sve do potrebnih količina za opisani obim radova. | kompl. | 1 |  | 0
14. | Tlačne probe i ispitivanja cjevovoda uključivo tlačnu probu cjelokupne freonske instalacije dušikom u vremenu trajanja 24 h. | kompl. | 1 |  | 0
| RASHLADNI VRF AGREGATI UKUPNO |  |  |  | 0
2 RASPODJELA I ODSIS ZRAKA
1. | Dobava i ugradnja spiro kanali izrađeni iz pocinčanog lima, uključujući spojnice, pribor za ovješenje i sl.
| F 400 | m | 20 |  | 0
| F 355 | m | 25 |  | 0
| F 280 | m | 6 |  | 0
| F 250 | m | 40 |  | 0
| F 224 | m | 35 |  | 0
| F 200 | m | 5 |  | 0
| F 180 | m | 50 |  | 0
| F 160 | m | 5 |  | 0
| F 125 | m | 15 |  | 0
| F 100 | m | 18 |  | 0
2. | Dobava i ugradnja koljena 90o za spiro kanale izrađena iz pocinčanog lima
| F 355 | kom | 3 |  | 0
| F 250 | kom | 2 |  | 0
| F 180 | kom | 4 |  | 0
| F 200 | kom | 3 |  | 0
| F 125 | kom | 2 |  | 0
| F 100 | kom | 8 |  | 0
3. | Dobava i ugradnja koljena 45o za spiro kanale izrađena iz pocinčanog lima
| F 180 | kom | 1 |  | 0
| F 125 | kom | 2 |  | 0
4. | Dobava i ugradnja prijelaznih komada za spiro kanale izrađenih iz pocinčanog lima
| F250/400 | kom | 2 |  | 0
| F250/355 | kom | 2 |  | 0
| F280/355 | kom | 1 |  | 0
| F180/280 | kom | 1 |  | 0
| F180/250 | kom | 15 |  | 0
| F180/200 | kom | 4 |  | 0
| F160/180 | kom | 2 |  | 0
| F125/250 | kom | 2 |  | 0
| F125/180 | kom | 2 |  | 0
| F125/160 | kom | 2 |  | 0
| F100/125 | kom | 4 |  | 0
5. | Dobava i ugradnja T-komada za spiro kanale (račve)izrađeni iz pocinčanog lima
| F 400/400/400 | kom | 2 |  | 0
| F 355/355/355 | kom | 2 |  | 0
| F 250/250/250 | kom | 4 |  | 0
| F 180/180/180 | kom | 2 |  | 0
| F 160/100/160 | kom | 1 |  | 0
| F 125/100/125 | kom | 3 |  | 0
| F 100/100/100 | kom | 2 |  | 0
6. | Izrada i ugradnja kanala pravokutnog presjeka izrađenih iz pocinčanog lima debljine prema DIN 24157 komplet s elementima spajanja, ukrućenjima, skretnim limovima, ručnim fazonskim komadima, koljenima i sl. te svim materijalom i priborom potrebnim za ugradnju do pune pogonske gotovosti. | kg | 180 |  | 0
7. | Dobava i ugradnja toplinske izolacija svih kanala klimatizacijske komore (tlak,
odsis, svježi zrak, otpadni zrak) negorivim materijalom s
parnom branom kao AMSTRONG ARMAFLEX debljine 19
mm. Izolacija mora biti klase "B1" .Uključivo ljepilo i
samoljepljiva traka
| Proizvod kao AMSTRONG ARMAFLEX ili jednako vrijedan | m2 | 180 |  | 0
8. | Izrada i ugradnja zaštitne obloge iz aluminijskog lima debljine 0.5mm svih kanala izvan građevine. | m2 | 20 |  | 0
9. | Dobava i ugradnja zračnih ventila za odsis zraka iz prostorije, sa mogućnošću
regulacije usisane količine, izrađen iz čeličnog lima i zaštićen
od korozije, oličen u tonu po želji investitora
proizvod kao Klimaoprema, ili jednako vrijedan
| ZOV 100 | kom | 7 |  | 0
10. | Dobava i ugradnja prigušivača zvuka, kulisni, za montažu u kanale pravokutnog
poprečnog presjeka u kompletu s ovjesnim i brtvenim
materijalom, te izolacijom. Prigušivački paneli (kulise) se
sastoje od aerodinamično profiliranog okvira (radijusa> 15
mm) i apsorpcijskog materijala. Rubovi okvira su savijeni
kako bi se zaštitilo ispunjenje zvuka. Gubitak i razina zvučne
snage zraka regenerirane buke testiran prema ISO 7235.
Zadovoljava higijenske zahtjeve VDI 6022, DIN 1946, dijelovi
2 i 4, kao i VDI 3803.
tip XSA300-90-2-PF 780x500x1500
Volumenski protok 3.000,00 m³/h
Brzina zraka u prigušivaču 9,3 m/s
Static pad tlaka Δpst 55 Pa
Air-regenerated noise LW,A 37,00 dB(A)
Air-regenerated noise LW,NC 29,00 dB
Air-regenerated noise LW,NR 30,00 dB
Prigušenje buke intervalima frekvencija
63Hz [dB] 62 6
125Hz [dB] 57 17
250Hz [dB] 53 30
500Hz [dB] 48 43
1kHz [dB] 44 50
2kHz [dB] 40 45
4kHz [dB] 37 28
8kHz [dB] 34 18
dimenzije (širina x visina x duljina)780 x 500 x 1500 mm
| proizvod kao Trox ili jednako vrijedan | kom | 2 |  | 0
11. | Dobava i ugradnja regulatora varijabilnog protoka zraka, predviđen za
ugradnju u kanale kružnog poprečnog presjeka; u kompletu
s ovjesom i priborom za montažu
Proizvod kao Klima oprema RVP-C ili jednako vrijedan
| RVP-C-F355 | kom | 2 |  | 0
| RVP-C-F250 | kom | 2 |  | 0
| RVP-C-F200 | kom | 4 |  | 0
12. | Dobava i ugradnja cijevnog odsisnog energetski učinkoviti ventilatora s
motorom za ugradnju na spiro kanal, komplet
sa jedrenim platnom i obujmicama tip
i materijalom potrebnim za spajanje na limeni
kanal i montažu, sa pripadajućim regulatorom
brzine vrtnje
V= 450 m3/h, 150Pa, 72W, 230V/50Hz
44 dB(A)
| proizvod kao Systemair K 160 EC SILEO | kompl. | 2 |  | 0
13. | Fleksibilne aluminijske spiro cijevi, posebno konstruirane za izvedbu instalacija ventilacije klimatizacije i toplozracnih grijanja. Onemogućuje kondenzaciju vodene pare na vanjskoj stijenki cijevi kojom prolazi hladan zrak izolirane mineralnom vunom u oblozi armiranog poliestera, te kaširanog alu-folijom, debljina izolacije 25mm. Komplet sa svim spojnim, ovjesnim i pričvrsnim priborom za priključak plenuma i priključnih kutija na spiro ventilacijske cijevi.
| Fleksibilna cijev ISOCONNECT dim f 100 mm | m | 10 |  | 0
| Fleksibilna cijev ISOCONNECT dim f 125 mm | m | 10 |  | 0
14. | Zavjesni materijal za spajanje i montažu kanala i rešetki, te ostala pomoćna učvršćenja za montažu, sve izrađeno od pocinčanih profila i konzola, te sav ostali potrebni sitni potrošni materijal, matice, vijci, sve u potrebnoj količini i kvaliteti. | kg | 80 |  | 0
15. | Transport kompletne naprijed specificirane opreme do mjesta ugradnje, uključivo i raznošenje opreme, materijala i alata po gradilištu, uptreba skele za radove na visini iznad 2,5 m. | kompl. | 1 |  | 0
16. | Sitni potrošni materijal ne specificiran u prethodnim stavkama, tehnički plinovi, žica za varenje i sl. sve do potrebnih količina za opisani obim radova. | kompl. | 1 |  | 0
| UKUPNO RASPODJELA I ODSIS ZRAKA |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA:
1 | RASHLADNI VRF AGREGATI |  |  |  | 0
2 | RASPODJELA ZRAKA |  |  |  | 0
| UKUPNO (BEZ PDV-a) |  |  |  | 0
| PDV 25% |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO S PDV-om |  |  |  | 0

## vik
REDNI BROJ | OPIS STAVKE | JED. MJERE | KOLIČINA | JEDINIČNA CIJENA | CIJENA
II. KUCNA KANALIZACIJA (SANITARNO FEKALNA I OBORINSKA)
KANALIZACIJSKI RADOVI
1. | Dobava i montaža polipropilenskih kanalizacijskih cijevi
visoke gustoce PP (prema DIN 8077, DIN 19560), te
odgovarajucih fazonskih komada. Spajanje cijevi izvoditi
usadivanjem u naglavke s gumenim prstenima.
a) cijev PP
| DN 110 | m' | 5 |  | 0
| DN 50 | m' | 20 |  | 0
b) fazonski komadi
| DN 110 | kom | 5 |  | 0
| DN 50 | kom | 5 |  | 0
3. | Dobava, prijenos i montaža podnog slivnika sa zaporom
mirisa bez vode. S kromiranom rešetkom 100x100mm s
dodatnim fiksiranjem i zaokretnim prikljuckom d50mm,
kao HL 510Npr
| Obracun po kompletu. | kom | 4 |  | 0
4. | Dobava i montaža PVC odvoda od sudopera. Sve
| komplet. | kom | 3 |  | 0
5. | Dobava i montaža mrežice velicine polja 1cm2 za
montažu na kanalizacijsku vertikalu, za sprjecavanje
upadanja krupnijeg otpada, ptica i glodavaca.
| sa prikljuckom DN 110 kom 4 | kom | 4 |  | 0
7. | Ispitivanje vodonepropusnosti gradevina za odvodnju
otpadnih voda koju može obavljati ovlaštena pravna
| osoba. | kpl | 1 |  | 0
8. | Izrada šliceva, štemanja i ostali prateći građevinski radovi. | kpl. | 1 |  | 0
9. | Sitni potrošni materijal ne specificiran u prethodnim stavkama, tehnički plinovi, žica za varenje i sl. sve do potrebnih količina za opisani obim radova. | kpl | 1 |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA - II. KUCNA SANITARNO FEKALNA I OBORINSKA KANALIZACIJA
| KANALIZACIJSKI RADOVI |  |  |  | 0
| II. UKUPNO: |  |  |  | 0
| III. KUCNI VODOVOD |  |  |  | 0
(od vodomjernog okna do potrošaca)
VODOVODNI RADOVI
1. | Dobava i montaža PE vodovodnih cijevi za
tlak od 10 bara. U cijenu uracunati sav potreban sitni
pribor, spojni materijal, fazonske komade, prelazne
komade potreban ucvrsni i ovjesni pribor.
| PEHD 90x5,4 mm | m' | 10 |  | 0
| PEHD 40x3,0 mm | m' | 10 |  | 0
2. | Dobava i montaža povincanih cijevi za razvod unutarenj
hidrantske mreže, ukljucivo sav potreban sitni pribor,
spojni materijal, fazonske komade, prijelazne komade
potreban ucvrsni i ovjesni pribor te zaštitu cijevi koja se
montira u betonskom estrihu.
| DN 50 | m' | 60 |  | 0
3. | Dobava i montaža PP-R vodovodnih cijevi za tlak od 10
bara. Vodovodne cijevi isporucuju se u šipkama po 4m. U
cijenu uracunati sav potreban sitni pribor, spojni materijal,
fazonske komade, prijelazne komade polipropilen/mesing
i potreban ucvrsni i ovjesni pribor.
Proizvod kao AQT green pipe SDR 11S
Napomena: svaki spojni komad je obracunat kao 3m
duljine cijevi
HLADNA VODA
| PP-R 20x1,9 mm (DN15) | m' | 100 |  | 0
| PP-R 25x2,3 mm (DN20) | m' | 35 |  | 0
| PP-R 32x2,9 mm (DN25) | m' | 25 |  | 0
| PP-R 40x3,7 mm (DN32) | m' | 28 |  | 0
4. | Dobava i montaža PP-R vodovodnih cijevi za tlak od 10
bara. Vodovodne cijevi isporucuju se u šipkama po 4m. U
cijenu uracunati sav potreban sitni pribor, spojni materijal,
fazonske komade, prelazne komade polipropilen/celik i
potreban ucvrsni i ovjesni pribor.
Proizvod kao AQT green pipe SDR 11S ili jednako
vrijedan za temperature vode do 75°C
Napomena: svaki spojni komad je obracunat kao 3m
duljine cijevi
TOPLA VODA i RECIRKULACIJA
| PP-R 20x1,9 mm (DN15) | m' | 195 |  | 0
| PP-R 25x2,3 mm (DN20) | m' | 60 |  | 0
| PP-R 32x2,9 mm (DN25) | m' | 40 |  | 0
5. | Dobava i montaža: Izolacija toplih plasticnih vodovodnih
cijevi gotovim izolacijskim cijevima
proizvod "Armacell" Tubolit S ili jednako vrijedan
| TL-22/13-S | m' | 295 |  | 0
| TL-28/13-S | m' | 95 |  | 0
| TL-35/13-S | m' | 65 |  | 0
| TL-42/13-S | m' | 28 |  | 0
9. | Funkcionalno ispitivanje hidranata od strane ovlaštene
| službe, te izdavanje potvrde u pismenom obliku | kpl | 1 |  | 0
10. | Dobava i montaža ventila za uravnotedenje protoka
recirkulacije, za pitku vodu, navojni
| DN 15 | kom | 3 |  | 0
| DN 20 | kom | 1 |  | 0
11. | Dobava i montaža kutnih ventila.
| a) ventil Ø 15 mm | kom | 22 |  | 0
13. | Ispitivanje vodovodne mreže pod tlakom od 6, 10 bara. | kpl | 1 |  | 0
14. | Dezinfekcija kompletne vodovodne mreže adekvatnim
sredstvom za dezinfekciju prema uputstvu za
| dezinfekciju. | kpl | 1 |  | 0
15. | Bakteriološka analiza uzoraka vode iz cjevovoda nakon
| dezinfekcije. | kpl | 1 |  | 0
16. | Izrada šliceva, štemanja i ostali prateći građevinski radovi. | kpl. | 1 |  | 0
17. | Sitni potrošni materijal ne specificiran u prethodnim stavkama, tehnički plinovi, žica za varenje i sl. sve do potrebnih količina za opisani obim radova. | kpl | 1 |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA -III. KUCNI VODOVOD
| VODOVODNI RADOVI |  |  |  | 0
| III. UKUPNO: |  |  |  | 0
SVEUKUPNA REKAPITULACIJA
II. | KUCNA KANALIZACIJA (SANITARNO FEKALNA I OBORINSKA) |  |  |  | 0
III. | KUCNI VODOVOD |  |  |  | 0
| UKUPNO (BEZ PDV-a): |  |  |  | 0
| PDV 25% |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO S PDV-om |  |  |  | 0