## List1
Prilog I. Troškovnik
Naručitelj: SVEUČILIŠTE JURJA DOBRILE U PULI, Zagrebačka 30, 52 100 PULA
Predmet nabave: Instalaterski radovi na rekonstrukciji zgrade "ex radiologija"
Evidencijski broj nabave: 115-2022-JN
REDNI BROJ |  |  | OPIS STAVKE | JED. MJERE | KOL. | JED.CIJENA | CIJENA
A. |  |  | DEMONTAŽA POSTOJEĆIH INSTALACIJA i PRIKLJUČAK
| 1. |  | Demontaža postojećih razvodnih ormara | kompl | 1 |  | 0
| 2 |  | Demontaža postojećih instalacija u građevini: | kompl | 1 |  | 0
|  | 1. | Demontaža, odvoz i zbrinjavanje postojeće instalacije rasvjete u građevini
|  | 2. | Demontaža, odvoz i zbrinjavanje postojećih instalacija priključnica u građevini
|  | 3. | Demontaža, odvoz i zbrinjavanje postojeće instalacije za isušivanje podruma
|  | 4. | Demontaža, odvoz i zbrinjavanje svih ostalih dijelova elektroinstalacija koji se više ne koriste
| 3. |  | Dobava i ugradnja kabela za napajanje razvodnih ormara. Kabeli se polažu podžbukno u ciglenom zidu te u kabelskim policama iz poglavlja C.
|  | 1. | NYY-J 5x16mm2 | m | 100 |  | 0
| 4. |  | Dobava i ugradnja instalacijskih cijevi za glavni telekomunikacijski kabel. Savitvljivih, rebrastih, samogasivih. Cijevi se ugrađuju podžbukno u zidovima i iznad spuštenog stropa.
|  | 1. | CSS f 50 | m | 150 |  | 0
| 5. |  | Dobava i ugradnja glavnog telekomunikacijskog kabela do čvorišta telekomunikacije u glavnom komunikacijskom ormaru BD.
|  | 1. | S/FTP cat.6 | m | 400 |  | 0
|  | 2. | SM 4x9/125 OS2, 4 NITI | m | 200 |  | 0
|  |  | UKUPNO A: |  |  |  | 0
B. |  |  | RASVJETA
| 1. |  | Dobava i ugradnja ugradbenog LED panela snage 40W, 4500lm, 4000K, kao tipa: TUNGSRAM Edgelit Premium LED Panel P1 TU 1x4 S 59W 840 21 HO, ref. 93104956, s crnim obrubom. Stavka uključuje sav spojni, montažni i ugradbeni materijal. | kom | 27 |  | 0
| 2. |  | Dobava i ugradnja visećeg LED panela snage 40W, 4500lm, 4000K, kao tipa: TUNGSRAM Edgelit Premium LED Panel P1 TU 1x4 S 59W 840 21 HO, ref. 93104956, s crnim obrubom. Stavka uključuje sav spojni, montažni i ovjesni materijal. | kom | 7 |  | 0
| 3. |  | Dobava i ugradnja ugradbenog LED panela snage 59W, 6300lm, 4000K, kao tipa: TUNGSRAM Edgelit Premium LED Panel P1 TU 1x4 S 40W 840 21 HO, ref. 93108081, s crnim obrubom. Stavka uključuje sav spojni, montažni i ugradbeni materijal. | kom | 13 |  | 0
| 4. |  | Dobava i ugradnja AKU modula za LED panele kao tipa: Tungsram Emergency Kit G1 TU 3 Li N, ref. 93100237 | kom | 18 |  | 0
| 5. |  | Dobava i ugradnja ugradbenog downlightera snage 18W, 1700lm, 3000K, klase zaštite IP44, kao tipa: TUNGSRAM LED Downlight D1 TU 6 IP44 18W 830 S, ref. 93109216 | kom | 20 |  | 0
| 6. |  | Dobava i ugradnja ugradne protupanične svjetiljke snage 3W, 165lm, kao tipa: Tungsram Emergency Downlight G1 TU 3 HL O Li S, ref. 93100230 | kom | 8 |  | 0
| 7. |  | Dobava i ugradnja protupanične viseće stropne svjetiljke s oznakom smjera evakuacije lijevo/desno, LED, 5,0W, 60lm. Stavka uključuje sav potreban spojni, ovjesni i montažni materijal. | kom | 1 |  | 0
| 8. |  | Dobava i ugradnja protupanične viseće stropne svjetiljke s oznakom smjera evakuacije dolje/prazno, LED, 5,0W, 60lm. Stavka uključuje sav potreban spojni, ovjesni i montažni materijal. | kom | 1 |  | 0
| 9. |  | Dobava i ugradnja nadgradne zidne svjetiljke s oznakom smjera evakuacije lijevo, LED, 6.8W, 73lm. Stavka uključuje sav potreban spojni, ovjesni i montažni materijal. | kom | 1 |  | 0
| 10. |  | Dobava i ugradnja nadgradne zidne svjetiljke s oznakom smjera evakuacije dolje, LED, 6.8W, 73lm. Stavka uključuje sav potreban spojni, ovjesni i montažni materijal. | kom | 5 |  | 0
| 11. |  | Dobava i ugradnja stropnog senzora pokreta, 360°, 230V | kom | 15 |  | 0
| 12. |  | Dobava i ugradnja instalacijskog materijala po izboru investitora. U stavku uključiti sav potreban montažni i spojni materijal potreban za osiguranje potpune funkcionalnosti (ugradne kutije, okviri, nosači ...). Ugradnja u cigleni zid
|  | 1. | sklopka, obična, 1M | kom | 3 |  | 0
|  | 2. | sklopka, obična, 2M | kom | 1 |  | 0
|  | 3. | sklopka, izmjenična, 2M | kom | 2 |  | 0
|  | 4. | sklopka, serijska, 2M | kom | 1 |  | 0
|  | 5. | ugradna kutija i okvir 2M | kom | 4 |  | 0
|  | 6. | ugradna kutija i okvir 3M | kom | 1 |  | 0
| 13. |  | Dobava i ugradnja instalacijskog materijala po izboru investitora. U stavku uključiti sav potreban montažni i spojni materijal potreban za osiguranje potpune funkcionalnosti (ugradne kutije, okviri, nosači ...). Ugradnja u gipskartonski zid
|  | 1. | sklopka, izmjenična, 2M | kom | 2 |  | 0
|  | 2. | sklopka, serijska, 2M | kom | 6 |  | 0
|  | 3. | ugradna kutija i okvir 2M | kom | 8 |  | 0
| 14. |  | Dobava i ugradnja kabela za napajanje rasvjete. Kabeli se polažu na stropne nosače kabela iznad spuštenog stropa, te podžbukno u samogasive savitljive rebraste instalacijske cijevi u ciglenom zidu do sklopki i tipkala. Stavka uključuje polaganje, završavanje, uvlačenje u ormaru i označavanje kabela. Stavka uključuje sav potreban spojni i montažni materijal
|  | 1. | H05VV-U 3x1.5mm2 | m | 1400 |  | 0
| 15. |  | Dobava i ugradnja instalacijskih cijevi. Savitljivih, rebrastih, samogasivih. Cijevi se ugrađuju iznad spuštenog stropa, te podžbukno od spuštenog stropa do opreme u ciglenom zidu.
|  | 1. | CSS f 20 | m | 1300 |  | 0
|  |  | UKUPNO B: |  |  |  | 0
C. |  |  | RAZVOD, PRIKLJUČNICE i IZVODI
NAPOMENA: Projektom nisu predviđeni radovi na postojećem uzemljivaču građevine i sustavu zaštite od udara munje. Pretpostavka je kako su isti ispravni, te postoji dokumentacija o ispitivanju istih. Eventualnim mjerenjem kod puštanja u pogon, u slučaju da rezultati ne budu zadovoljavajući, potrebno je napraviti sanaciju postojeće instalacije.
| 1. |  | Dobava i ugradnja razvodnog ormara RO - isti izraditi kao ugradni plastični ormar sa vratima, bijele boje, veličine 1000x600x165mm.Ugradnja na zid na visinu 100cm (donji rub ormara u odnosu na kotu gotovog poda). Ormar opremiti i označiti prema priloženoj jednopolnoj shemi. U stavku uključiti sav potreban montažni i spojni materijal potreban za osiguranje potpune funkcionalnosti . | kom | 1 |  | 0
| 2. |  | Dobava i ugradnja modularnog instalacijskog materijala prema želji investitora. U stavku uključiti sav potreban montažni i spojni materijal potreban za osiguranje potpune funkcionalnosti (ugradne kutije, okviri, nosači ...). NAPOMENA: ugradnja u cigleni zid
|  | 1. | priključnica 1P+N+E, 16A,230V, bijela jednostruka, bijela, 2M | kom | 70 |  | 0
|  | 2. | ugradna kutija i okvir 2M | kom | 8 |  | 0
|  | 3. | ugradna kutija i okvir 3M | kom | 1 |  | 0
|  | 4. | ugradna kutija i okvir 4M | kom | 1 |  | 0
|  | 5. | ugradna kutija i okvir 6M | kom | 28 |  | 0
NAPOMENA: U ugradne kutije predviđeno je ugraditi i RJ45 priključke. Isti su obuhvaćeni u poglavlju slabe struje ovoga troškovnika.
| 3. |  | Dobava i ugradnja modularnog instalacijskog materijala prema želji investitora. U stavku uključiti sav potreban montažni i spojni materijal potreban za osiguranje potpune funkcionalnosti (ugradne kutije, okviri, nosači ...). NAPOMENA: ugradnja u gipskartonski zid
|  | 1. | priključnica 1P+N+E, 16A,230V, bijela jednostruka, bijela, 2M | kom | 19 |  | 0
|  | 2. | ugradna kutija i okvir 2M | kom | 12 |  | 0
|  | 3. | ugradna kutija i okvir 6M | kom | 4 |  | 0
NAPOMENA: U ugradne kutije predviđeno je ugraditi i RJ45 priključke. Isti su obuhvaćeni u poglavlju slabe struje ovoga troškovnika.
| 4. |  | Dobava i ugradnja modularnog instalacijskog materijala prema želji investitora. U stavku uključiti sav potreban montažni i spojni materijal potreban za osiguranje potpune funkcionalnosti (ugradne kutije, okviri, nosači ...). NAPOMENA: ugradnja u spušteni strop
|  | 1. | priključnica 1P+N+E, 16A,230V, bijela jednostruka, bijela, 2M | kom | 4 |  | 0
|  | 2. | ugradna kutija i okvir 4M | kom | 4 |  | 0
NAPOMENA: U ugradne kutije predviđeno je ugraditi i RJ45 priključke. Isti su obuhvaćeni u poglavlju slabe struje ovoga troškovnika.
| 5. |  | Dobava i ugradnja nadgradnih instalacijskih PVC kanala bijele boje u stolove u namještaj. U stavku uključiti sav potreban spojni i montažni materijal (kao što su kanal, pregrada, gornji poklopci, završni poklopci ...). Predmetni kanali služiti će za ugradnju odgovarajućeg instalacijskog materijala kao Mosaic Legrand (energetske i TK priključnice, sklopke...) koji je specificiran u drugim stavkama i na priloženim nacrtima. Dimenzije kanala kako slijedi:
|  | 1. | jednostruki 105x65mm - dužina 1m | kom | 4 |  | 0
| 6. |  | Dobava i ugradnja modularnog instalacijskog materijala prema želji investitora. U stavku uključiti sav potreban montažni i spojni materijal potreban za osiguranje potpune funkcionalnosti (ugradne kutije, okviri, nosači ...). NAPOMENA: ugradnja u pripremljene PVC kanale iz prethodne stavke
|  | 1. | priključnica 1P+N+E, 16A,230V, bijela jednostruka, bijela | kom | 12 |  | 0
| 7. |  | Izrada utora u podu za provođenje 6 kabela debljine 2cm do namještaja. Prosječna duljina cca. 3m. NAPOMENA: za komunikacijske priključnice pod stolom koristiti kabel S/FTP cat.6 | kom | 4 |  | 0
| 8. |  | Dobava i ugradnja kabela za napajanje priključnica i opreme. Kabeli se polažu na stropnim nosačima iznad spuštenog stropa te podžbukno u cijevima na vertikalama u ciglenom zidu. Stavka uključuje polaganje, završavanje, uvlačenje u ormaru i označavanje kabela. Stavka uključuje sav potreban spojni i montažni materijal
|  | 1. | H05VV-U 3x2.5mm2 | m | 1500 |  | 0
|  | 1. | NYY-J 5x6mm2 | m | 15 |  | 0
| 9. |  | Pripomoć električara kod spajanja opreme - 15 min po izvodu el. energije. Stavka uključuje pripomoć električara pri spajanju opreme. U prostoru predviđeno 2 trofazna i 22 monofazna izvoda. Ukupno trajanje 360min. Spajanje i puštanje opreme u pogon vrši tvrtka koja je kupila i ugradila opremu. U stavku uključen sav potreban materijal (razvodne kutije...) i rad. | pauš | 1 |  | 0
| 10. |  | Dobava i ugradnja perforiranih vrućepocinčanih kabelskih polica. U stavku uračunati sav potreban spojni i montažni materijal kao i zidne nosače koji omogućuju montažu police na udaljenosti min13cm od zida. Kabelske police se montiraju na zid, iznad spuštenog stropa. Poklopci polica nisu potrebni. Udaljenost između dva nosača ne smije biti veća od 2m. NAPOMENA: u specificirane police se smiju polagati isključivo elektroenergetski vodovi jake struje!
|  | 1. | PK100x35 | m | 100 |  | 0
| 11. |  | Dobava i ugradnja instalacijskih cijevi. Savitljivih, rebrastih, samogasivih. Cijevi se ugrađuju podžbukno u zidu od spuštenog stropa do opreme.
|  | 1. | CSS f 20 | m | 900 |  | 0
| 12 |  | Dobava i ugradnja instalacijskih PVC cijevi. Cijevi se ugrađuju u pod za potrebe razvoda do pozicija radnih mjesta.
|  | 1. | PVC f32 | m | 50 |  | 0
| 13. |  | Dobava i ugradnja vodiča za izjednačenje potencijala. Vodičem spojiti sve metalne mase (kabelske police i ostale met.mase) međusobno te na zaštitnu sabirnicu u razvodnom ormaru RO. Spojeve izvršiti uz pomoć nazubljene podloške a sve spojeve ispitati s obzirom na galvansku povezanost.
|  | 1. | P/F-Y 1x10mm2 | m | 200 |  | 0
|  | 2. | P/F-Y 1x6mm2 | m | 80 |  | 0
| 14. |  | Dobava i ugradnja podžbukne kutije za izjednačenje potencijala | kom | 4 |  | 0
| 15. |  | Bušenje proboja za prolaz kabela 35x100mm za instalacije jake struje kroz cigleni zid debljine 580mm | kom | 1 |  | 0
| 16. |  | Bušenje proboja za prolaz kabela 35x100mm za instalacije jake struje kroz cigleni zid debljine 870mm | kom | 1 |  | 0
| 17. |  | Bušenje proboja za prolaz kabela 35x100mm za instalacije jake struje kroz cigleni zid debljine 25mm | kom | 1 |  | 0
| 18. |  | Bušenje proboja za prolaz kabela 35x100mm za instalacije jake struje kroz cigleni zid debljine 100mm | kom | 1 |  | 0
| 19. |  | Dobava i ugradnja JPR10 tipkala. | kom | 2 |  | 0
| 20. |  | Dobava i ugradnja kabela za spajanje JPR10 tipkala na razvodni ormar.
|  | 1. | (N)HXHX FE180/E30 3x1,5mm² | m | 100 |  | 0
| 21. |  | Dobava i ugradnja UPS uređaja snage 4kVA, 3.5kW, 1f NAPOMENA: točan tip uređaja odrediti u suradnji s investitorom (EATON 9SX 5000i RT 3 5000V/A 4,5KW | kom | 1 |  | 0
|  |  | UKUPNO C: |  |  |  | 0
D. |  |  | SLABA STRUJA
NAPOMENA: aktivna oprema u ormaru i sever sobi nije predmet ovoga projekta i troškovnika!
| 1. |  | Dobava i ugradnja zidnog komunikacijskog ormara kao tipa: Samostojeći komunikacijski ormar DS, bočne stranice, 26U | kom | 1 |  | 0
NAPOMENA: aktivna oprema u ormaru nije predmet ovoga projekta i troškovnika!
|  | 1. | Dobava i ugradnja prespojnog panela kao tipa De-Embedded Line prespojni panel 24xRJ cat.6, oklopljen , 19'' , 1U. | kom | 5 |  | 0
|  | 2. | Dobava i ugradnja napojne letve za komunikacijski ormar kao: 19" napojna letva sa 8xshuko+prekidač, 1U, kabel 2m, RAL7035 | kom | 2 |  | 0
|  | 3. | Dobava i ugradnja 19'' police za komunikacijski ormar kao tipa: 19" fiksna polica do maks. 80kg, d=450mm, 1U, RAL7035 | kom | 3 |  | 0
| 2. |  | Dobava i ugradnja modularnog instalacijskog IT materijala kao Legrand Mosaic. U stavku uključiti sav potreban montažni i spojni materijal potreban za osiguranje potpune funkcionalnosti (ugradne kutije, okviri, nosači ...). NAPOMENA: ugradnja u prethodno montirani DLP instalacijski nazidni kanal.
|  | 1. | priključnica RJ45 cat6 UTP, 1 modul, bijela | kom | 12 |  | 0
|  | 1. | HDMI priključak, 1 modul | kom | 4 |  | 0
| 3. |  | Dobava i ugradnja modularnog instalacijskog IT materijala prema izboru investitora. U stavku uključiti sav potreban montažni i spojni materijal potreban za osiguranje potpune funkcionalnosti (ugradne kutije, okviri, nosači ...). NAPOMENA: ugradnja u ciglenii zid u ugradnu kutiju iz stavke B.8.4.
|  | 1. | priključnica RJ45 cat6 UTP, 1 modul, bijela | kom | 48 |  | 0
| 4. |  | Dobava i ugradnja modularnog instalacijskog IT materijala prema izboru investitora. U stavku uključiti sav potreban montažni i spojni materijal potreban za osiguranje potpune funkcionalnosti (ugradne kutije, okviri, nosači ...). NAPOMENA: ugradnja u gipskartonski zid u ugradnu kutiju iz stavke B.8.4.
|  | 1. | priključnica RJ45 cat6 UTP, 1 modul, bijela | kom | 8 |  | 0
| 5. |  | Dobava i ugradnja modularnog instalacijskog IT materijala prema izboru investitora. U stavku uključiti sav potreban montažni i spojni materijal potreban za osiguranje potpune funkcionalnosti (ugradne kutije, okviri, nosači ...). NAPOMENA: ugradnja u strop u ugradnu kutiju iz stavke
|  | 1. | priključnica RJ45 cat6 UTP, 1 modul, bijela | kom | 4 |  | 0
|  | 2. | HDMI priključak, 1 modul | kom | 4 |  | 0
| 6. |  | Dobava i ugradnja perforiranih vrućepocinčanih kabelskih polica. U stavku uračunati sav potreban spojni i montažni materijal kao i zidne nosače koji omogućuju montažu police na udaljenosti min13cm od zida. Kabelske police se montiraju na zid, iznad spuštenog stropa. Poklopci polica nisu potrebni. Udaljenost između dva nosača ne smije biti veća od 2m. NAPOMENA: u specificirane police se smiju polagati isključivo IT/TK vodovi!
|  | 1. | PK100x35 | m | 65 |  | 0
| 7. |  | Dobava i ugradnja instalacijskih cijevi. Savitvljivih, rebrastih, samogasivih. Cijevi se ugrađuju iznad spuštenog stropa i unutar pregradnih gipskartonskih zidova i obloga. Cijevi je u predmetnim prostorima potrebno učvrstiti na nosivu podkonstrukciju pomoću odgovarajućih kabelskih vezica.
|  | 1. | CSS f 32 | m | 1200 |  | 0
| 8. |  | Dobava i ugradnja instalacijskih cijevi kao priprema za ozvučenje. Savitvljivih, rebrastih, samogasivih. Cijevi se ugrađuju iznad spuštenog stropa i unutar pregradnih gipskartonskih zidova i obloga. Cijevi je u predmetnim prostorima potrebno učvrstiti na nosivu podkonstrukciju pomoću odgovarajućih kabelskih vezica.
|  | 1. | CSS f 25 | m | 130 |  | 0
| 9. |  | Dobava i ugradnja telekomunikacijskog kabela. Kabeli se polažu u prethodno postavljene kabelske police za telekomunikacijske kabele iznad spuštenog stropa, te u samogasive savitljive rebraste instalacijske cijevi iznad spuštenog stropa (od police do opreme) i unutar gipskartonske obloge zida (od police do opreme).
|  | 1. | UTP cat6 | m | 2250 |  | 0
|  | 2. | S/FTP cat.6 | m | 400 |  | 0
| 10. |  | Dobava i ugradnja HDMI kabela, HDMI 2.0. kabel duljine 0.5m za spajanje na HDMI Extender | kom | 8 |  | 0
| 11. |  | Dobava i ugradnja HDMI TX Extender uređaja za produljenje signala i prenošenje signala S/FTP kabelom. Uređaje ugraditi kod projektora iznad spuštenog stropa, te u katedrama. | kom | 4 |  | 0
|  |  | UKUPNO D: |  |  |  | 0
E. |  |  | SUSTAV DOJAVE POŽARA
| 1. |  | Dobava i ugradnja centrale za dojavu požara TCP/IP HORNET+NETWORK otporna na požar 60min | kom | 1 |  | 0
| 2. |  | Dobava i ugradnja kućišta E60 za vatrodojavnu centralu. | kom | 1 |  | 0
| 3. |  | Dobava i ugradnja optičkog analogno-adresabilnog dimnog javljača | kom | 27 |  | 0
| 4. |  | Dobava i ugradnja paralelnog indikatora optičkog analogno-adresabilnog dimnog javljača | kom | 8 |  | 0
| 5. |  | Dobava i ugradnja ručnog javljača požara | kom | 3 |  | 0
| 6. |  | Dobava i ugradnja adresabilne vatrodojavne sirene | kom | 1 |  | 0
| 7. |  | Dobava i ugradnja vanjske sirene s bljeskalicom i samonapajanjem | kom | 1 |  | 0
| 8. |  | Dobava i ugradnja relejnog modula | kom | 1 |  | 0
| 9. |  | Dobava i ugradnja akumulatora 12V, 18Ah | kom | 2 |  | 0
| 10. |  | Dobava i ugradnja kabela za vatrodojavu. Kabeli se polažu nadžbukno u samogasivim PVC kanalicama ili odstojenim obujmicama ili podžbukno u samogasivim plastičnim cijevima
|  | 1. | JB-Y(St)Y 2x2x0,8 mm2 | m | 300 |  | 0
|  | 2. | JB-H(St)H E30 1x2x0,8 mm2 | m | 60 |  | 0
| 11. |  | Dobava i polaganje instalacijskih plastičnih PNT cijevi za nadgradnu montažu, unutarnjeg promjera 16 mm za instalaciju vatrodojave | m | 180 |  | 0
| 12. |  | Programiranje sustava i puštanje u pogon | kom | 1 |  | 0
| 13. |  | Ispitivanje sustava od strane ovlaštene osobe uključujući izdavanje odgovarajućeg zapisnika o ispitivanju i uvjerenja o ispravnosti sustava. | kom | 1 |  | 0
|  |  | UKUPNO E: |  |  |  | 0
F. |  |  | OSTALI RADOVI
| 1. |  | Tipsko ispitivanje izvedenih električnih instalacija. Stavka obuhvaća provođenje tipskih ispitivanja i izradu izvješća o ispitivanjima sukladno važećim propisima i normama. | kpl | 1 |  | 0
| 2. |  | Tipsko ispitivanje izvedenih EKI instalacija. Stavka obuhvaća provođenje tipskih ispitivanja i izradu izvješća o ispitivanjima sukladno važećim propisima i normama. | kpl | 1 |  | 0
| 2. |  | Izrada projekta izvedenog stanja građevine. Stavka obuhvća elektrotehnički projekt izrađen od strane tvrtke i projektanta ovlaštenog za izradu projektne dokumentacije. Isporučuje se u tri primjerka. | kpl | 1 |  | 0
| 3. |  | Čišćenje ugrađene opreme, čišćenje gradilišta, odvoz preostalog otpada sa lokacije na gradski deponij. | kpl | 1 |  | 0
|  |  | UKUPNO F: |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
A. |  |  | DEMONTAŽA POSTOJEĆIH INSTALACIJA i PRIKLJUČAK |  |  |  | 0
B. |  |  | RASVJETA |  |  |  | 0
C. |  |  | RAZVOD, PRIKLJUČNICE i IZVODI |  |  |  | 0
D. |  |  | SLABA STRUJA |  |  |  | 0
E. |  |  | SUSTAV DOJAVE POŽARA |  |  |  | 0
F. |  |  | OSTALI RADOVI |  |  |  | 0
|  |  | UKUPNO: |  |  |  | 0
|  |  | PDV: |  | 25% |  | 0
|  |  | SVEUKUPNO S PDV-om: |  |  |  | 0